非常時にも対応した自然エネルギー活用による電源と通信網の構築

自然エネルギー利用による効率的な非常電源の開発

『都市型コジェネレーションシステムに関する研究

（地震振動下におけるサブクール流動沸騰熱伝達に関する研究）』

キーワード					　　　　　　　　　大竹 浩靖＊

地震振動　熱流動　冷却限界　沸騰気泡発生条件　コジェネレーション

１．緒言

地球環境およびエネルギーセキュリティーの観点から、都市の高層ビル群を中心に都市型コジェネレーション【熱併給発電：メタンを主成分とするCO2負荷の低い地球環境にやさしい燃料（天然ガス）の燃焼ガスによる小型ガスタービンにて発電。その排熱を給湯に利用し、高い総熱効率を実現した、高効率な分散化電源】システムの導入が広がっている。このシステムは、地震発生後の救援拠点でもある都道府県庁施設および大規模総合病院でもその導入が行われている。また、そのシステムは、年々高性能（高出力・高効率）化し、OA化に伴う大きな電力需要に対応するため商用高層ビル群では、天然ガス利用ガスタービンと廃熱ボイラーで構成されるコジェネレーション型【CO2負荷の低い地球環境にやさしい天然ガスによる小型ガスタービンにて発電、その排熱を利用して（廃熱ボイラー）蒸気を生成しさらに小型蒸気タービンを運転して、高い熱効率かつ大出力（大電力）にも対応した高効率な分散化電源】のものもあり、商用発電システムと類似のシステムを持つものもある。

本研究は、この都市型コジェネレーション（熱併給発電）システムの地震防災の評価システムを熱水力学観点から検討するものである。具体的には、地震振動時にあっても、各種熱機器が過熱状態にならないことを確認するとともに、特に、水から水蒸気への相変化現象を伴う機器の地震時の安全性を評価：水で冷却されている状態で、局所に水蒸気が接する時の安全性および設計の余裕度を定量的に検討する。すなわち、分散化電源である都市型コジェネレーションシステムを、非常時にも対応した自然エネルギー活用による電源同等の自立型電源かつ熱併給発電および廃熱をさらに利用するコンバインサイクルを地球環境に優れた効率的な電源である有効性を検討するとともに、当該電源の都市防災の健全性（熱的安全性、大地震時の安全な停止および地震後の速やかなる復帰）を検討することを目的とする。

２．実験装置および方法

実験装置はFig. 1に示すような開放循環ループ系である。試験流体には十分に脱気したイオン交換水を用い、マグネットポンプにより試験液を試験部に送り込む。実験パラメータである、液サブクール度は20K、液流速は0.3, 1.3, 3.0および3.9 m/sである。試験部には上部に可視部が設けてあり、沸騰様相及び流動様相が観測可能となっている。試験流路は10×10×500mm(水力等価直径0.01m)の矩形流路である。伝熱面は電気回路用プリント基板を幅3mm、長さ26mmの長さにエッチングした銅薄膜(銅箔厚さ35m)を使用し定電流電源により直接通電加熱する。計測部は、電圧タップ線にはさまれた3×10mmの領域である。伝熱面加熱量（平均熱流束）はジュール発熱量（=電圧×電流）から求め、伝熱面温度は電流と電圧の計測値とあらかじめ得た銅薄膜の温度と電気抵抗値の較正直線から求めた。

＊　：工学院大学工学部機械工学科教授

振動は、試験部を振動台（工学院大学EECプロジェクト仕様。水平方向最大振動加速度5m/s2）に載せることで実現させた。振動は、正弦波状に与えた。実験パラメータである加速度aおよび振動周波数fは、a=1.3および4.15m/s2、f= 2, 4および20Hzである。この実験条件の一部は、過去に筆者らが報告した脈動流の実験条件に対応する条件（2kHz時のa=4.15m/s2と振動振幅=主流比25%とが対応）である。なお、今年度は、昨年度行った加熱面と水平方向の振動条件に加え、加熱面と垂直方向の振動が除熱限界に及ぼす影響を検討した。すなわち、Fig. 2に示すように、加熱面を垂直に配置し、水平方向の振動を付加させ、地震時のこの条件における振動が熱流体特性に及ぼす影響を実験的に検討した。Post EEC期(1)の実験条件である加熱面と水平方向の振動条件（地震時の縦波）および加熱面と垂直方向の振動条件（地震時の横波）に加え、実際の地震波振動の条件を加えた。振動実験のパラメータは、昨年度同様、加速度aおよび振動周波数fは、a=0.4（40 Gal）、1.3（130 Gal）および4.15m/s2（415 Gal：震度６相当）、f= 2, 4および20Hzである。

Vertical vibration

experiments

Fig. 1 Experimental Apparatus

３．実験結果及び考察

3.1振動下の熱伝達特性

Fig.2に、加熱面に対して水平方向振動の付加時の沸騰熱伝達特性を、Fig.3に、加熱面に対して垂直方向振動の付加時の沸騰熱伝達特性を示す。Figs. 2および3中の矢印記号は、限界熱流束であり、伝熱面が焼損する直前の熱流束である。Figs. 2および3に示すように、加熱面の振動の付加により、限界熱流束、冷却限界が上昇することがわかる。

3.2 振動下の限界熱流束

Figs. 4および5に、振動実験の各条件に対する冷却限界、すなわちCHFの測定値を質量流束に対して示す。Fig.4には、加熱面に対して水平方向振動の付加時のCHF特性を、Fig.5には、加熱面に対して垂直方向振動の付加時のCHF特性を示す。Figs. 4および5より、質量流量の増加とともにCHFが増加すること、振動の付加により冷却限界、すなわちCHFが向上することがわかる。

次に、冷却限界（CHF）に及ぼす加熱面振動の影響を検討するため、Fig.6にCHFの振動加速度の依存性を示す。Fig.6中には、Leeら(2)の実験結果を併記した。なお、Leeらの実験は、垂直円柱状の加熱管であり、振動方向は主流方向に対して垂直であり、Figs.3および5の実験体系に対応する。

Fig.6より、本実験結果もLeeらの実験結果も、振動加速度（振動振幅、振動速度）の増加とともに、

Fig. 2  Boiling curves under horizontal vibration condition for 1.33 m/s

Fig. 3  Boiling curves under vertical vibration condition for 1.33 m/s

Fig. 4  Relation between mass flux and CHF under horizontal vibration condition

Fig. 5  Relation between mass flux and CHF under horizontal vibration condition

Fig. 6  Effect of CHF on acceleration under vibration

限界熱流束が上昇することがわかる。紙面の都合上、CHFに及ぼす振動振幅および最大振動速度の依存性に関する図示は割愛するが、限界熱流束の上昇率Enに与える振動特性の主となるパラメータは、Leeら(2)の提案する振動振幅d[mm]（Leeらの相関式：En = 0.06825 (d0.61683)×100 [%]）でなく、振動加速度であることが確認された。Fig.6より、振動周波数により系統的な係数の差異が認められるものの、本実験結果およびLeeらの実験結果より、CHF増加率Enと振動加速度a[m/s2] との間には、

En=C(f)×a0.5

where C(f)：f[Hz]で決まる定数        (1)

の関係があることがわかる。

3.3 振動下の液体速度分布変動の推算

本節では、前出の『振動下の冷却限界の向上化』に関する機構について、既存モデルに基づき定量的に考察する。

まず、Fig.7に、加熱面振動条件下で想定される流路内の速度境界層の時間変動を示す。Fig.7内の速度分布の算出に当たり、Stokesの第２問題(3)、

uy,t=U0e−ηcosnt−η              (2)

と、乱流境界層に対する1/7乗則

Fig. 7  Velocity profile under vibration condition

u/umax=y/r01/7                       (3)

の重ね合わせで評価した。Fig.7に示すように、加熱面近傍に大きな速度変動が確認できる。

3.4 Liquid sub-layer modelによる考察

本節では、前出の『加熱面近傍に大きな速度変動の確認』に基づき、Liquid sub-layer modelを通した振動下の冷却限界の向上化に関する機構について定量的に考察する。

Liquid sub-layer modelとは、流れがないプール沸騰の冷却限界（CHF）をモデル解析的に扱った著名な原村－甲藤のマクロ液膜モデル(4)を、流動沸騰系に拡張したものである。すなわち、加熱面上に生成される大きな蒸気泡（合体気泡あるいは２次気泡）の下に存在する薄い液膜（マクロ液膜）の消耗が冷却限界へと達する考えである。このモデルによると、冷却限界（CHF）は、下式

(4)

で与えられる。前出の『加熱面近傍に大きな速度変動』により、加熱面直上のマクロ液膜内に、付加的な液体の供給が期待され、この付加液体供給量は、

δmacro×vvib×τd×Aw                   (5)

と推算される。ここで、d は合体気泡の特性時間（プール沸騰では離脱周期）を示し、ここでは合体気泡の長さの計測値の平均値lbを合体気泡の代表速度の計測値の平均値ubで除する

d = lb / ub                                (6)

ことで推算した。また、Awは、合体気泡の長さの代表値lbに対応する加熱面面積である。なお、式(4)中Avは、合体気泡下に存在する蒸気茎（一次気泡）の占める割合を示す。以上の考察より、振動加熱面下のマクロ液膜厚さは、

δmacro,vib=1+vvib/ub×Aw/Aw−Av (7)

にて見積もられる。前出のマクロ液膜理論によると、冷却限界（CHF）とマクロ液膜厚さとには、下記の関係がある。

qCHF∝δmacro13                        (8)

すなわち、マクロ液膜理論と加熱面近傍の速度境界層の時間変動によると、振動下の冷却限界は、

qCHF,vib/qCHF,stesdy=1+vvib/ub×Aw/Aw−Av13(9)

で与えられる。

Fig. 8に、前出の考察にて与えられた、式(9)の計算結果を示す。Fig.8中には、Fig.6中の実験結果も併記した。Fig. 8に示すように、定量的に多少の差異はあるものの、本論文の考察の結果である式(9)の計算値は、Fig.6中の本実験結果と一致することがわかり、『振動下の冷却限界の向上化は、加熱面近傍に大きな速度変動により、加熱面直上のマクロ液膜内に、付加的な液体の供給が期待され、その結果、冷却限界が向上化した』と考えられる。

Fig. 8  Comparison with predictions based on liquid sub-layer model and experimental results

４．結言

地震発生時の都市型コジェネレーション（熱併給発電）システムの地震防災の評価システムを熱水力学観点から検討することを目的に、数Hzオーダーの振動が限界熱流束（Critical Heat Flux, CHF）に及ぼす影響を実験的に検討し、 (1) 加熱部の加振によりCHFは上昇する、(2) 振動加速度が大きい程CHFの上昇率は大きい、ことを示した。(3) この機構について、Liquid sub-layer modelからの検討を加え、実験事実の説明に成功を収めた。すなわち、加熱面振動により、その近傍の速度境界層の時間変動により、加熱面直上のマクロ液膜内に、付加的な液体の供給がなされ、冷却限界が向上化した。これに関して、モデル解析的に、定量的検討も行い、この事実を検証した。

参考文献

- Ohtake, H., Uchida, N. and Koizumi, Y., Study on Subcooled Flow Boiling Heat Transfer under Vibration Conditions, ICONE17-75738, pp. 1-5, 2009.

- Lee, Y. H., Kim, D. H. and Chang, S. H., An Experimental Investigation on the Critical Heat Flux Enhancement by Mechanical Vibration in Vertical Round Tube, Nucl. Eng. Des., Vol. 229, pp. 47-58, 2004.

- Schlicting, H., Boundary Layer Theory, 1979.

- Haramura, Y. and Katto, Y., A New Hydrodynamic Model of Critical Heat Flux, Applicable Widely to Both Pool and Forced Convection Boiling on Submerged Bodies in Saturated Liquid, Trans. JSME, B, Vol. 49, pp. 1919-1927, 1983.