用途を都市減災に据えた独立型太陽光発電設備用蓄電システムの基礎検討

キーワード：都市減災，独立型太陽光発電，二次電池，電気二重層コンデンサ（EDLC）

米盛弘信＊，市川紀充＊＊，小林　幹＊＊＊

１．はじめに

近年，太陽光発電（Photovoltaic：PV）の導入は極めて活発に進展中である。その主要なるインセンティブは環境問題という視点から与えられていて，地球温暖化ガスの削減に寄与できるという，地球環境にやさしい発電として広く人々の理解を得ている。太陽光発電は，自家消費電力を超過したときに電力会社へ売電して収益の上げられる系統連系型のPVシステムが広く販売されている。独立型PVは，連系型に比べると華やかではないが着実にその応用分野を拡大してきている。単純なシステムの一例は庭の夜間照明器具としての応用商品などがある。

一方，地震防災に関する各種施策が国と地方自治体が主体となって活発に推進されている。中でも都市が地震災害などから被る経済的な損害を最小に留めるという取組みが重要である。民間では「事業継続マネジメント」という視点から地震被災後の早期復旧を主旨とする対応策の確立が着実に推進されている。

本稿では，都市災害における通信路維持を目的として系統に頼らない独立型PVに注目した電源構築について述べる。電源構築に際して，メンテナンス等の重要な諸課題を示し，開発状況を調査し報告する。

２．災害時における電源確保

工学院大学では，文部科学省の研究費を得て，「独立型PV を地震災害発生時に非常用電源設備として活用する」技術開発に取り組んでいる。非常用の電源としては，大規模であれば貯蔵燃料を必要とするタービン発電機が主要な設備である。その貯蔵燃料の確保や平常時における管理などに課題があり，地震災害時に信頼のおける発電設備というには問題点を指摘できる。ここに，独立型PVシステムは燃料の貯蔵が不要であり，災害発生時の燃料供給途絶の心配がないメリットがある。独立型PVシステムは，大電力の供給が不可能であっても，通信系の電源としての有効活用を期待できる。本発電を地震災害時の通信用電源として設置するときの最大の特長は，一般的には長期に及ぶ地震発生の待機期間中に，燃料経費をはじめとするメンテナンス経費が僅少であり，常時にはこの発電電力を別の用途へ流用できることである1)。

＊　：サレジオ工業高等専門学校機械電子工学科，＊＊：工学院大学工学部電気システム工学科

＊＊＊：工学院大学　名誉教授

図1に本主旨によるシステム構成を示す。定電圧定周波数無停電電源装置（Constant Voltage Constant Frequency：CVCF）を経由してPV出力の一部を平常時に電力品質があまり問題とならない用途で利用する。蓄電部は必須の設備であり，PV モジュールの発電電力量を無駄なく貯蔵可能とする蓄電容量を，平常時負荷電力とのバランスを考慮して実験的に見いだす必要がある。

図1　地震災害時に活躍する独立型PV システム

独立型PVシステムを災害時に活用するには，長期にわたってメンテナンスフリーであることが望まれる。我々は，運用年数が15年を経た独立型PV の現地調査を実施して，PV設備の長期運用に関する技術的な主要課題として，以下を見いだしている2)。

- 温度上昇と出力低下

- モジュール表面の汚染による出力低下

- 二次電池の保守・管理

- 植物繁茂など日影による出力低下

- 端子部や電線絶縁部などの腐食発生

- 管理者の欠落に伴う荒廃の加速

- 台風，地震，積雪などの荷重負荷に耐える架台

屋外に設置されるPV は，電気機器としては長期運転の使用実績に乏しい設備であり，15年を経過した設備からは学ぶべき事柄が多く見いだされた。ここに摘出した課題は，どれも独立型PV を地震災害時の非常用電源として活用するうえで重要な研究課題になっている。これら課題の内で，モジュール表面の汚染に関しては文献２を参照頂くものとして，本稿では「蓄電」の課題に関する研究成果を述べる。

最も簡単な独立型PVシステムの電力回収方法の基本原理を図2に示す。十分な日射がありパネル電圧VPVが二次電池などの負荷が必要としている電圧より高い場合は，パネル電圧VPV ＞二次電池電圧VBになるので充電電流Iが二次電池に供給される。しかし，負荷が必要としている電圧にパネル電圧が達していない場合は，負荷へ電流が流れないため電力を回収できない。また，日射が少ないときPVの発電電力は大きく減少し，負荷に対して十分な電力を供給できない。すなわち，日射が弱いときや安定していないときでも蓄電できる技術開発が必要である。さらに，図2に示す二次電池は充放電サイクルを繰り返すと劣化が激しくなるので定期的な交換が必要となる。これらの問題点を踏まえて災害時に活用可能な独立型PVを構築する必要がある。

図2　PVパネルと二次電池の電圧関係

３．EDLCによる蓄電部の改善

本章では，蓄電部に使用する二次電池の劣化問題や充電問題を取り上げる。表1に二次電池として用いられる鉛シール電池と近年需要が拡大している電気二重層コンデンサ（Electric Double-Layer Capacitor

：EDLC）の特徴比較3)を示す。表1をみると従来から用いられている鉛シール電池に比べてEDLCは，充放電回数が多いことがわかる。さらにEDLCは有害性が少ない。ここに，独立型PVシステムへEDLCを導入する優位性が見出せる。また，EDLCは二次電池に比べて充電電圧が低いので日射が弱い時間帯のエネルギー回収手法として注目されている。本件に関しては，本稿とは異なる方式での報告例があり活発な開発が進んでいる（文献4,5など）。

表1　電気二重層コンデンサと二次電池の比較3)

|  | 電気二重層コンデンサ | 鉛シール電池 |
| --- | --- | --- |
| 電極材料 | 活性炭 | PbO2，Pb |
| 電解液 | 有機溶媒 | 水溶液 |
| 蓄電方法 | 化学反応なし | 化学反応 |
| 充放電回数 | 10万回以上 | 300回 |
| 環境性 | 有害性少ない | Pb |

次にEDLCの蓄電手法6)を述べる。一般的にコンデンサを充電する方法は，定電圧源と定電流源で行う手法に大別できる。ここで，EDLC×1個を電圧Vまで充電するとして充電効率を考察してみる。定電圧源による充電は，一般的に(1)式が知られている。

W=12CV2			(1)

ところで，この充電システムの等価直列抵抗成分RSに生ずる損失エネルギーは(1)式と同じ値になるので，充電効率は最大でも50％を超えることができない。一方，定電流源による充電効率は(2)式で表される。

η=TT+2CRS			(2)

ただし，Tは充電時間，CはEDLCの静電容量である。(2)式より，充電時間TをCRSより十分に大きい値にすれば充電効率が100％に近づくことがわかる。EDLCの充電電圧をVCとすれば，Q =ITおよびQ =CVCより

I=CVCT   			(3)

が導かれる。(2)式と(3)式より，充電効率を良くするには充電時間Tを長くする，すなわち，充電電流Iを小さくすれば可能であるといえる。

４．EDLCと二次電池を用いたハイブリッド充電方式

本稿で紹介する独立型PVシステム用蓄電方式7)は，充放電サイクルによる劣化がほとんど起こらないEDLCを基本の蓄電素子として使用し，日射が低下した時間帯にサブの蓄電素子として二次電池を使用する。EDLCが独立型PVシステムに有用であることは先の研究において報告8)している。

(a) 晴天時（Mode A）

(b) 通常時（Mode B）

(c) 曇り時（Mode C）

図3　天候による回路モード

図3に提案システムを示す。また，図4に図3の各動作モードの選択フローを示す。日射が多く十分な充電電力を得られる場合は，図3(a)のようにEDLCを直列に接続したユニットと二次電池をPVモジュールに接続することで負荷へ電力供給をしながら両者に充電を行う。このとき，二次電池への充電は，日射が長時間低下した時間帯にこれを使用するための準備である。そして，二次電池が満充電の場合は，図2(b)のようにSW2を開放して二次電池を切り離すことでEDLCの単独運転を行う。この形が基本方式となる。また，雨や曇り等で長期に日射が得られない時は，PVモジュールの出力が低いので図3(c)のように複数のEDLCを並列接続へと切り替えSW1を開放することでEDLCに長い充電時間を与えて低電圧で充電を行う。このとき，負荷への電力供給はSW2を接続して二次電池から行う。並列接続したEDLCが満充電になった場合は，図3(a)に切り替える。図3(c)において長い充電時間を与えてEDLCを充電することは，3章で解説した高い充電効率を確保することの実現となる。

図4　回路モードの選択フロー

５．開発方式の運用例

図3の提案システムが日射の少ないときにエネルギー回収を実現できるかの基礎検証実験を行う。図5にサレジオ高専屋上に構築した自作の独立型太陽光発電の実験設備を示す。また，表2に実験設備の仕様を示す。今回の実験では，コンバータ等を使用せず，PVモジュールを直接EDLCや二次電池へ接続し，発電電圧が低下し始めた時間帯（夕方）に計測を行う。

図5　サレジオ高専屋上に設置した自作の独立型太陽光発電の実験設備（写真では，表1に示した太陽光モジュールが3枚敷設されている）

表2　実験設備の仕様

| 項目 | 型番・定格 |
| --- | --- |
| 太陽電池モジュール | SANYO社製HIP-200BK |
| ・公称最大出力 | 200W |
| ・公称最大出力動作電圧 | 55.8V |
| ・公称最大出力動作電流 | 3.59A |
| ・公称開放電圧 | 68.7V |
| ・公称短絡電流 | 3.83A |
| EDLC | Nichicon社製2.5V1000F (5個直列接続して使用) |
| 二次電池 | 鉛シール電池12V20Ah (4個直列接続して使用) |
| 水平面全天日射計 | 英弘精機㈱製 MS-602 |
| 気温計 | 英弘精機㈱製 MT-052 |

図6に二次電池とEDLCをPVモジュールで充電したときの充電特性を示す。グラフより，二次電池は，夕暮れの16：54付近で充電電力が急降下してエネルギーをほとんど回収できていないことがわかる。これは，パネル電圧よりも二次電池電圧のほうが大きくなったのが理由と考えられる。一方，EDLCは，充電電圧が低いので常にパネル電圧のほうが高くなり二次電池で充電が困難な時間帯でも電力を回収できていることが分かる。すなわち，日射の低下でPVモジュールの出力電圧が二次電池の充電電圧以下になった場合はEDLCによる充電によってエネルギーを回収可能であるといえる。

図6　日射が少ないときの充電特性

６．まとめ

本稿では，独立型PVの減災への用途を意図して，充電効率向上のためにEDLCの導入意義を実験的に検証した。独立型PVの実用化へ向けては，第2章で示した通りに各種課題があり，各方面からの技術開発に期待が寄せられている。今後は，負荷を接続した実証実験を行い提案手法の構築を進める。

謝辞

本研究は，文部科学省 平成22年度私立大学戦略的研究基礎形成支援事業「建築・都市の減災と震災時機能継続に関する研究拠点の形成」によって実施しております。この場を借りて研究にご協力いただいている工学院大学電気システム工学科 主任教授 荒井純一 博士をはじめ関係各位に感謝いたします。また，独立型太陽光発電の実験に協力いただいているサレジオ工業高等専門学校 電子工学科 矢﨑克侑君，藤原章裕君に感謝いたします。

参考文献

- 小林　幹，米盛弘信：“安全・安心に有効である独立型PVの提案”，2009年電気学会産業応用部門大会講演論文集，pp.Ⅱ-119-Ⅱ-120，三重大学 (2009-09)

- 遠藤勇徳，小林　幹：“へき地における独立型PVシステムの活用－光触媒によるセルフクリーニング効果の検証－”，2007年（第25回）電気設備学会全国大会，pp.221-222，広島工業大学（2007-09）

- 西野　敦，直井勝彦：“電気化学キャパシタの開発と応用Ⅱ”，シーエムシー出版，p.28，（2007-11）

- 川口博嗣，黒川浩助，野崎洋介，谷内利明：“EDLCを組み込んだ独立型太陽光発電システムのシミュレーション”，電子通信エネルギー研究会，（2000-11）

- 角島秀輝：“太陽光電池を用いた独立型電源の制御システム並びに最大電力追従方法及び鉛蓄電池満充電方法”，特願2007-87714

- 溝口武郎：“電気二重層コンデンサの直列接続充電回路の一方式”，近畿大学九州工学部研究報告，Vol.30，49-54（2002）

- 矢崎克侑，米盛弘信：“EDLCと二次電池を用いた独立型PVシステム用ハイブリッド充電方式の提案‐EDLCによる未回収エネルギーの蓄電‐”，第2回大学コンソーシアム八王子学生発表会要旨集，pp.118-119，（2010-12）

- 遠藤勇徳，小林　幹：“電気二重層キャパシタを用いた独立型PVシステムの実地検証”，2006年（第24回）電気設備学会全国大会，pp.15-16，北海道工業大学（2006-09）